## KOMPAKTNÍ KIOSKOVÁ transformAČNÍ stanicE GRÄPER

## T-STATION

## Základní technické údaje:

- Jmenovité napětí  VN: 3 AC 22 kV 50 Hz

- Frekvence : 50 Hz

- Jmenovitý proud přípojnic VN: pole kabelového přívodu 630 A, pole vývodu na TR 200 A

- Krytí  celé stanice: IP 43D

- Třída krytu: K 20

- Vnější rozměry (dxšxv): 1750 x 1350 x 2400  mm

- Hmotnost  prázdného skeletu: cca 3900 kg (ve vyhotovení z odlehčeného betonu -3100 kg)

- Prostředí  : 3.1.1. základní (v prostorech  kioskové TS),

4.1.1. vnější, obyčejné (mimo prostory TS

- Expoz. třída:	pre vnitřní části: XC1; pre vnější části: XC4, XF1, XA1.

- Pracovní podmínky:	teplota okolí –40°C ≤ t ≤ + 40°C

- nadmorská výška do 1 000 m n. m.

Pozn.: Použití trafostanice v jiných klimatických a pracovních podmínkach je nutno konzultovat se dodávatelem TS.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	ČSN 33 2000-4-41)

- v normálním provozu (živých částí):	v soustavě VN:	4.1.1 - umístěním mimo dosahu

4.1.1 - izolováním živých částí

4.1.1 - zábranou, krytem

v soustavě NN:	3.7.1. izolováním živých částí

3.7.2. zábranami, nebo krytmi

3.8.5. umístěním mimo dosahu (polohou)

– při poruše (neživých částí):	v soustavě  VN:	4.2.5. samočinným odpojením napájení s rýchlým

vypnutím v sítích IT (s nízkoimped. uzemněným uzlem TR)

4.2.9. pospájením – uvedením na stejný potenciál

v soustavě NN:	3.2. samočiným odpojením napájení

3.6.1. doplnková ochrana proudovými chrániči (instal. TS)

3.6.2. doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospojování

Stavební část:

# Kompaktní kiosková trafostanice s vnějším ovládáním je řešena jako polozapustěna, s vnějším půdorysem 1750 x 1350 mm, celkovou výškou 2400 mm, světlou výškou 2180 mm, hloubka zapustění do země 700 mm, výškou nadzemní části 1700 mm (s rovnou střechou). Samonosná konstrukce je standartně vyrobena z armovaného betónu Gräper LC 30/37 se zrnitostí 8/12. Konstrukce ocelové výstuže, je tvořena ocelovými prutmi a rohožemi, je vzájemně svařena a vodivě spojena a tvoří součást spojení, uzemnění, případně bleskozvodu. Pro osazení TS není nutno budovat základy, postačuje předem vyrovnaný a zhutněný výkop. Trafostanice je typovo schválená, zodpovídá ČSN EN 62271-202 a vyhovuje zkoškám odolnosti na vnitřní obloukový zkrat /Směrnice PEHLA/.

Na přání zakazníka může být standartné vyhotovení nahrazeno zateplenou verzí skeletu trafostanice (např. pro spínací stanice bez transformátoru) at ve dvou verzích :

1/ „sendvičová“ konstrukce tvořena samostatnou trojvrstvovou konstrukcí s odlehčeného  armovaného betonu Gräper LB 25 s hroubkou stěny min. 10 cm, s termoizolační vrstvou z pěnového tvrzeného polystyrénu s hroubkou 4 cm (nebo 6 cm) a s obkladovou vrstvou  z odlehčeného betonu LB 25 s hroubkou stěny 7 cm. Jednotlivé vrstvy jsou navzájem spojeny výstuří z nerezavějící ocelí.

2/ „standartní konstrukce“ vyrobena s odlehčeného  armovaného betonu Gräper LB 25 s hroubkou stěny min. 10 cm,

Se zateplenou fasádou, která se montuje přímo na staveništi a je tvořena tepelneizolační  vrstvou z pěnového tvrzeného polystyrénu a strukturovanou omítkou.

Stavební řešení tvoří kompaktní celek, který je zložen s dvou monolitiních částí: základové vany/jímky/ s bočními stěnami a ploché střechy.

Základová vana /jímka/ a bočné stěny: jsou vyrobeny jako záchytná jímka oleje, s vodunepropustného  a olejovzdorného betonu (garantovaná šířka otevření puklin je do 0,2 mm), odolnost proti silnému chemickému vlivu kapalin, půdy a par je v souladě se směrnicí DIN. Vana/jimka/ slouži jako základ pro nezamŕzající část a na zvedání celé stanice  pomocí 4 kotevních bodů (otvory) RD 24, které jsou umístěny v spodní části (na delších stranách) TS (viz. pohledy „A“, „C“). Stanice má vyvedeny 2 body М12 z bočních stěn  pro připojení vnějšího uzemnění. Je vtvořena metodou tzv. zvonového lití spoločně s rámy dveří, čímž vzniko těleso s požadovanými vlastnostmi s hlediska propustnosti vody a ropných látek. Všechny plochy vany trafostanice, které se dotýkají země a též místa přívodu a vývodu kabelů, mohou být opatřeny dvěma vrstvani černé izolační penatrační barvy, na přání zákazníka může být  jímka opatřena odolným nátěren na ropné látky.

V spodní části tělesa (na straně VN, resp. NN rozváděče) jsou už ve výrobě zhotoveny otvory pro vstup a výstup kabelového vedení VN a NN pomocí  kabelových průchodek fy Hauff ( HSI 150 ). Po vtažení a připojení kablů se tyto utěsní proti vniknutí vody systémovými víkami s příslušným počtem a půměrem vstupního hrdla (podle typu kabelu), které sa nasadzují na průchodku s bajonetovým uzávěrem a ktérého hrdlo tvoří zmrštitelná termoobjímka. Na přání je možno dodat systémové veko s hrdlem pro utěsnení vstupu kablové chráničky (FXKV,...) termoobjímkou, příp. termoobjímky mohou být nahrazeny objímkami zmrštitelnými za studena. Neobsazené vývody se utěsňují uzavřeným systémovým víkem s klinovým těsnením a bajonetovým uzávěrem.

Na přání může být v prostoru NN rozváděče instalován  boční otvor pro  stavební (dočasný) vývod (např. Systém Gräper, nebo Hauff-BD).

Vstupní prostor pro VN kabely (kablový prostor) je oddělen od prostoru VN rozvaděče plechovou deskou, samotný rozváděč je uložen na ocelové konstrukci, které součástí  je i konstrukce zabezpečující ochranu obsluhy, resp. osob při vnitřním obloukovém zkratu / ČSN EN 62271-202 /

Vnitřní  zdi jsou standartmě upraveny bílím omyvatelným nátěrem, povrchová úprava vnějších  zdí je betónová s obnaženou výplní (vymývaný betón) se zrnitostí 8/12, jiné spůsoby povrchové úpravy jsou možny podle přání  zákazníka. /dřevo, cihla.../

Střecha: standartně plochá střecha se připevňuje k stěnám zevnitř v 4 bodech pomocí šroubů a přesahuje obrys vnějších zdí o 9 cm. Střechu je možo zdvednout pomocí 4 kotevních bodů (otvorů) RD 16. Pro zvýšení ochrany betonového povrchu před vlhkostí je horní strana střechy doplněna hydrofóbním ochranným povlakem, který zacpává kapilární póry a působí tak proti hygroskopickým vlastnostem betónu.

Standartní povrchová úprava střechy: betón s obnaženou výplní (vymývaný betón), iné spůsoby povrchové úpravy a tvar střechy je možný dle přání zákazníka (pohledový betón s neopracovaným povrchem a s nátěrem dle karty barebných odstínů RAL,...), nebo sedlová sřecha.

Dveře: standartně jsou všechny kovové části, jako dveře, rámy a ventilační části vyrobeny so žárovo pozinkovaného ocelového plechu tl.. 1,5 mm, se základním nátěrem a dvěma vrstvami vrchního nátěru v barevném odstínu RAL 7032. Dveře jsou vybaveny kováním s plastovým krytem zámku a zaříděním na aretací dveří  v otvřené poloze pod úhlem 95°. Na uzamknutí, se používají závaží a dvojbodové závory v rámech každého křídla dveří (čtyřbodový blokovací systém Gräper). Zámka je přispůsobena na montáž standartní profilové vložky. Z vnější strany jsou  na dveřích umístěny výstražné tabulky dle platných evropských norem.

Na přání je možné dveře a ventilační části vyrobit z eloxovaného hliníka a na uzamknutí je možné použít

2 vložky pro dvojité uzamknutí.

Spínací stanice má na straně VN rozvaděče dvojkřídlové dveře s částečnou vantilací o rozměrech šxv 1350 x 1380 mm. Dveře jsou vybaveny zařízením pro aretaci otevřené polohy a křídla dveří jsou propojeny s rámem mědeným vodičem s průměrem 16 mm2.

Uzemnění:

Vnitřní uzemnění TS tvoří:

- přípojnice pospojování (PP) Cu 30x4 mm se svorkama M12, která jsou uložena na podpěrných izolátorech 1 kV, která je přímo spojena se všemi technologickými prvky TS (nádoba TR, skřině rozváděčů VN, NN, kovové stínění VN kábelů, přípojnice PEN) a s jednotlivými montovanými částmi (konstrukčními prvky – armování vany /jímky/ a střechy, rámy, dveře, mříže, vodící „U“-nosník transformátora, nosné konstrukce rozvaděčů,...) vodičem Cu s Smin 30 mm2. Každý vodič uzemnění připojený k PP je označen,

- magistrála uzemnění je  realizována pásovým vodičem Fe s Smin 125 mm2, která je součástí armování TS a je zalita přímo v obvodových stěnách a v příčce kiosku, a která slouži na propojení společných bodů uzemnění. Pohyblivé části dveří jsou propojeny s příslušným rámem mědeným pásem Cu nebo zemnicím kabelem Cu s průřezem min. 16 mm2.

- 2 uzly přívodu uzemnění fy Hauff HDE-M12/X pro připojení vnějšího uzemnění (obvykle pás FeZn 30x4 mm) na přípojnici pospojování (s vnitřní strany uzla přez spojovací šroub M12-St 37 Zn, z vnější strany uzla přez zkušební svorky uzemnění SZ1, SZ2 se šroubem M12). Uzly přívodu uzemnění jsou obykle   vyvedeny na protilehlých bočních stěnách stanice.

Trafostanice v standartním vyhotovení nemá vnější bleskozvod, protože je to přízemní objekt umísťovaný převážně v blízkosti jiných vyšších objektů. Všechny kovové armatúry které jsou zabudovany v príslušném prvku TS (střecha, stěny, mezistrop, základová vana) jsou svařeny do jediného celku a s použitím vodivých spojů (např. Cu pásy 35 mm2 ) se spojují hotové prvky armatúry navzájem, takže  tvoří  Faradayovu klec a po montáži střechy jsou kompletně propojena na uzemnění. V případě přání zákazníka je  možno trafostanici vybaviť vnějším  bleskozvodem s jedním sběračem a dvěma svody připojenými na spoločné uzemnění TS přes  zkušební svorky v zmysle platných ČSN.

Pro spínací stanici musí být vyhotovena společná uzemňovací soustava pro zařízení VN a NN, její návrh musí být v souladě s místními provozními  podmínkami - hodnotu poruchového proudu distribučí sítě v danné lokalitě, spůsob provozu uzla napájecího transformátora a místní půdní podmínky.

# Instalace:

# Součástí vnitřní instaláce stanice je vnitřní osvětlení TS, sestávající s  oválných žárovkových svítidel 60 W s dveřovým vypínačem osvětlení.

# Obvody pro napájení světelné a zásuvkové instalace musí být napájena  z externího zdroje NN napětí. Je možno instalovat rozvaděč VN s příslušným transformátorem napětí, který zabezpečí požadovaný výkon a napětí.

# Jiné zařízení  - dle specifikace zákazníka.

Vnitřní  prostor TS je na úrovni základové vany rozdělen na dvě části: nadzemní  čásť spínací stanice  tvoří jeden společný prostor.

Rozvaděč pro vysoké napětí:

V trafostanici je možno použít všechny typy běžně vyráběných kovově krytých VN rozvaděčů izolovaných plynem SF6 (např. GA, GA-C fy Moeller, 8DJH, 8DJ20 fy Siemens, RM6 fy Merlin Gerin,...), nebo vákuových, které jsou typovo schváleny, do šířky 4 polí, např. typ 8DJ20 fy Siemens včetně pozinkované nosné konstrukce a včetně zařízení na snížení tlaku pri obloukovém zkratu vně VN rozvaděče, zodpovídajícího  ČSN EN  62271-200. Max. rozměry VN rozvaděče (šxvxh): 1500 x 1400 x 900 mm

- Jmenovitý proud přípojnic - pole kabelového přívodu 630 A

- pole vývodu na TR 200 A

- Jmenovitý krátkodobý proud rozvaděče: 16 kA

- Jmenovitý dynamický proud rozvaděče  : 40 kA

- Krytí: IP 65

Kabelové připojení:

Maximální připojitelný průřez : podle typu VN rozvaděče a připojovacích konektorů do 300mm 2

Vyhotovení:

Stanice je vyrobena dle platných  norem a nařízení ČSN EN, DIN, UVV atď., konkrétně dle níže uvedených  normativních standardů v jejich platném znění:

Lehký betón					- DIN 4219

Železobetón					- DIN 1045

Směrnice VDE					- DIN 0141, 0101, 0100

Smernice o ochraně podzemních vod		- GwSchV

Federální směrnice o odpadech			- BimSchV

Test na elektromagnetické žáření		- BimSchV č.26

Jednotlivé konstrukčné části trafostanice jsou vyrobena s nehořlavých materiálů, požární odolnost stavební konstrukce vyhovuje platným normám / ČSN 73 0821 (požadována je třída požární odolnosti F90, dokladovaná je třída F120).

# Dodávka, montáž, výkop pro osazení stanice:

# Kiosková spínací  stanice se dodáva na staveniště zmontovaná a připravena k připojení kabelů VN, NN a  uzemnění. Instaluje se  pomocí jeřábu do předem připravené stavební jámy se zhutneným a vyrovnaným povrchem dle projektu výrobce trafostanice - firmy Gräper.

# Rozměr dna výkopu: 235 x 195 cm, hloubka výkopu: 90cm, tloušťka zhutnené vrstvy: min. 20 cm.

# Kompaktní kiosková spínací stanice GRÄPER  T-STATION

# Základní technické údaje:

## Jmenovité napětí VN: 3 AC 22 kV 50 Hz

## Frekvence: 50 Hz

## Jmenovitý proud přípojníc VN: podle typu VN rozvaděče do 630 A

## Krytí celé stanice: IP 23D

## Vnější rozměry (dxšxv): 1 750x1 350x2 400  mm

## Hmotnost prázdného skeletu: cca 3 900 kg (ve vyhotovení s odlechčeného betonu cca 3 100 kg)

## Prostředí:

## 3.1.1. základní (v protorech kioskové TS),

## 4.1.1. vnější, obyčejné (mimo prostory TS)

## Expoz. třída:

## pro vnitřní části: XC1;

## pro vnější  části: XC4, XF1, XA1.

## Pracovní podmínky:

## teplota okolí –40°C ≤ t ≤ + 40°C

## nadmořská výška do 1 000 m n. m.

Pozn.: Použití spínací stanice v iných klimatických a pracovních podmínkách je nutno konzultovat se dodavatelem.