## KOMPAKTNÍ KIOSKOVÁ transformAČNÍ stanicE GRÄPER

## MKP 800

## Základní technické údaje:

- Jmenovité napětí  VN: 3 AC 22 kV 50 Hz

- Jmenovité napětí NN: 3/PEN AC 420/242 V 50 Hz / TN-C,

- Frekvence : 50 Hz

- Jmenovitý výkon transformátora: do 630 kVA

- Jmenovitý proud přípojnic VN: pole kabelového přívodu 630 A, pole vývodu na TR 200 A

- Jmenovitý proud přípojnic NN: do 1 000 A

- Jmenovité izolační napětí VN / NN rozvádzeče: 24 kV / 1 000 V

- Jmenovitý krátkodobý / dynamický proud rozvaděče VN: 16 kA / 40 kA

- Jmenovitý krátkodobý / dynamický proud rozvaděče NN: do 25 kA / do 60 kA

- Krytí VN / NN rozvaděče: IP 65 / IP 20

- Krytí  celé stanice: IP 23D

- Třída krytu: K 20

- Vnější rozměry (dxšxv): 2 160x1 900x2 350  mm

- Hmotnost  prázdného skeletu: cca 5 100 kg

- Prostředí  : 3.1.1. základní (v prostorech  kioskové TS),

4.1.1. vnější, obyčejné (mimo prostory TS

- Expoz. třída:	pre vnitřní části: XC1; pre vnější části: XC4, XF1, XA1.

- Pracovní podmínky:	teplota okolí –40°C ≤ t ≤ + 40°C

- nadmorská výška do 1 000 m n. m.

Pozn.: Použití trafostanice v jiných klimatických a pracovních podmínkach je nutno konzultovat s dodávatelem TS.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:	ČSN 33 2000-4-41)

- v normálním provozu (živých částí):	v soustavě VN:	4.1.1 - umístěním mimo dosahu

4.1.1 - izolováním živých částí

4.1.1 - zábranou, krytem

v soustavě NN:	3.7.1. izolováním živých částí

3.7.2. zábranami, nebo krytmi

3.8.5. umístěním mimo dosahu (polohou)

– při poruše (neživých částí):	v soustavě  VN:	4.2.5. samočinným odpojením napájení s rýchlým

vypnutím v sítích IT (s nízkoimped. uzemněným uzlem TR)

4.2.9. pospájením – uvedením na stejný potenciál

v soustavě NN:	3.2. samočiným odpojením napájení

3.6.1. doplnková ochrana proudovými chrániči (instal. TS)

3.6.2. doplnková ochrana – doplnkové ochranné pospojování

Stavební část:

# Kompaktní kiosková trafostanice s vnějším ovládáním je řešena jako polozapustěna, s vnějším půdorysem 2 160x1 900 mm, celkovou výškou 2 350 mm, světlou výškou 2 030 mm, hloubka zapustění do země 680 mm, výškou nadzemní části 1 670 mm (s rovnou střechou). Samonosná konstrukce je standartně vyrobena z armovaného betónu Gräper LC 30/37 se zrnitostí 8/12. Konstrukce ocelové výstuže, je tvořena ocelovými prutami a rohožemi, je vzájemně svařena a vodivě spojena a tvoří součást spojení, uzemnění, případně bleskozvodu. Pro osazení TS není nutno budovat základy, postačuje předem vyrovnaný a zhutněný výkop. Trafostanice je typovo schválená, zodpovídá ČSN EN 62271-202 a vyhovuje zkoškám odolnosti na vnitřní obloukový zkrat /Směrnice PEHLA/.

Stavební řešení tvoří kompaktní celek, který je složen se dvou monolitiních částí: základové vany/jímky/ s bočními stěnami a ploché střechy.

Základová vana /jímka/ a bočné stěny: jsou vyrobeny jako záchytná jímka oleje, s vodunepropustného  a olejovzdorného betonu (garantovaná šířka otevření puklin je do 0,2 mm), odolnost proti silnému chemickému vlivu kapalin, půdy a par je v souladě se směrnicí DIN. Vana/jimka/ slouži jako základ pro nezamrzající část a na zvedání celé stanice  pomocí 4 kotevních bodů (otvory) RD 30, které jsou umístěny v spodní části (na delších stranách) TS (viz. pohledy „B“, „D“). Stanice má vyvedeny 2 body М12 z bočních stěn  pro připojení vnějšího uzemnění. Je vtvořena metodou tzv. zvonového lití spoločně s rámy dveří, čímž vzniko těleso s požadovanými vlastnostmi s hlediska propustnosti vody a ropných látek.

V spodní části tělesa (na straně VN, resp. NN rozváděče) jsou už ve výrobě zhotoveny otvory pro vstup a výstup kabelového vedení VN a NN pomocí  kabelových průchodek fy Hauff (1 ks HSI 150 D3/60, resp. 8 ks HSI 90 D1/75). Po vtažení a připojení kabelů se tyto utěsní proti vniknutí vody systémovými víkami s příslušným počtem a půměrem vstupního hrdla (podle typu kabelu), které sa nasadzují na průchodku bajonetovým uzávěrem a kterého hrdlo tvoří zmrštitelná termoobjímka. Na přání je možno dodat systémové veko s hrdlem pro utěsnení vstupu kabelové chráničky (FXKV,...) termoobjímkou, příp. termoobjímky mohou být nahrazeny objímkami zmrštitelnými za studena. Neobsazené vývody se utěsňují uzavřeným systémovým víkem s klinovým těsnením a bajonetovým uzávěrem.

Na přání může být v prostoru NN rozváděče instalován  boční otvor pro  stavební (dočasný) vývod (např. Systém Gräper, nebo Hauff-BD).

Vstupní prostor pro VN kabely (kabelový prostor) je oddělený od prostoru VN rozváděče plechovou deskou, samotný rozvaděč je uložen na ocelové konstrukci, která součástí  je i konstrukce zabezpečující ochranu obsluhy, resp. osob při vnitřním obloukovém skratu / ČSN EN 62271-202 /

Vnitřní  zdi jsou standartmě upraveny bílím omyvatelným nátěrem, povrchová úprava vnějších  zdí je betónová s obnaženou výplní (vymývaný betón) se zrnitostí 8/12, jiné spůsoby povrchové úpravy jsou možny podle přání  zákazníka. /dřevěný obklad, cihla.../

Střecha: standartně plochá střecha se připevňuje k stěnám zevnitř v 4 bodech pomocí šroubů a přesahuje obrys vnějších zdí o 9 cm. Střechu je možno zdvednout pomocí 4 kotevních bodů (otvorů) RD 16. Pro zvýšení ochrany betonového povrchu před vlhkostí je horní strana střechy doplněna hydrofóbním ochranným povlakem, který zacpává kapilární póry a působí tak proti hygroskopickým vlastnostem betónu.

Standartní povrchová úprava střechy: betón s obnaženou výplní (vymývaný betón), iné spůsoby povrchové úpravy a tvar střechy je možný dle přání zákazníka (pohledový betón s neopracovaným povrchem a s nátěrem dle karty barebných odstínů RAL,...).

Dveře: standartně jsou všechny kovové části, jako dveře, rámy a ventilační části vyrobeny so žárovo pozinkovaného ocelového plechu tl.. 1,5 mm, se základním nátěrem a dvěma vrstvami vrchního nátěru v barevném odstínu RAL 7032. Dveře jsou vybaveny kováním s plastovým krytem zámku a zaříděním na aretací dveří  v oetvřené poloze pod úhlem 95°. Na uzamknutí, se používají závaží a dvojbodové závory v rámech každého křídla dveří (čtyřbodový blokovací systém Gräper). Zámka je přispůsobena na montáž standartní profilové vložky. Z vnější strany jsou  na dveřích umístěny výstražné tabulky dle platných evropských norem.

Na přání je možné dveře a ventilační části vyrobit z eloxovaného hliníka a na uzamknutí je možné použít

2 vložky pro dvojité uzamknutí.

# Trafostanice má na straně transformátora VN/NN – rozvaděče NN standartně společné dvojkřídlové ocelové dveře s částečnou ventilácí (lamely-žalúzie Gräper s úrovní ochrany dle DIN 40 050 V2A v jednom křídle dveří) s vnitřním rozměrem (světlost) šxv 1 640x1 410 mm, na straně VN rozvaděče jednokřídlové dveře bez ventilace s vnitřním rozměrem šxv 1 150x1 410 mm. Všechny dveře jsou vybaveny zařízením pro aretaci otevřené polohy a křídla dveří jsou propojeny s rámem mědeným vodičem s průměrem 16 mm2.

Výpočet větracích otvorovů trafostanice : Gräper MKP – 800

- Pro olejový transformátor 22 kV, 630 kVA ,Typ BEZ TOHn 378/22, „BA“

- Zaťížitelnosť  transformátoru v letním období  : 50 % až 60% jmenovitého výkonu

- Teplota  vnějšího vzduchu : +35 °C

- Stráty naprázdno : Po  = 1,3 kW

- Stráty nakrátko     : Pkn = 8,4  kW

- Rozdíl výšky větracích otvorů : h = 1,6 m

- Výpočet :

Ztráty naprázdno : Po = 1,3 + 0,13  (10%)    = 1,43 kW

Ztráty nakrátko     : Pk =8,4  + 0,84(10%)     = 9,24 KW

N = 315 (50% jmen.výkonu)/630(100% jmen.výkon) = 0,5

Celkové stráty  : Pz = Po + Pkn  x N² = 1,43 +9,24 x 0,25 = 3,74 kW

Tepelné ztráty pro výpočet chlazení : Pch = 0,6 x Pz  = 0,6 x 3,74 = 2,244 kW

Průřez  větracích otvorů v m² :

- Přiváděcích :        Sp = 0,1942  x  (Pch/√h)  = 0,1942  x (2,244/√1,6) =    0,345  m²

- Odváděcích :      So = 0,2007  x  (Pch/√h) = 0,2007 x   (2,244/√1,6) =      0,356  m²

Větrací otvory v trafostanici MKP 800 jsou :

Přiváděcí otvor  : 1640 x 1410 mm²  = 2,3 m²  -  dveře TS

Odváděcí otvor : 875  x  1350 mm² =  1,01 m² -  trafokobka

Větraní: Větrací otvory pro prostor transformátora jsou vyhotoveny v křídle dveří pro trafokomorou, která jsou doplněna o další pevný větrací otvor na protilehlé stěne trafokomory s vnnitřním rozměrem (světlost) šxv 875x1 390 mm. Velkost otvorů jsou navržena tak, aby zabezpečovala dostatočné větraní a chlazení transformátoru. Větrací otvory jsou vybaveny mřížkou(lamelami) s vnější  strany a síťkou  proti vniknutí cizích těles (hmyzu) s vnitřní strany.

Uzemnění:

Vnitřní uzemnění TS tvoří:

- přípojnice pospojování (PP) Cu 30x4 mm se svorkama M12, která jsou uložena na podpěrných izolátorech 1 kV, která je přímo spojená se všemi technologickými prvky TS (nádoba TR, skřině rozváděčů VN, NN, kovové stínění VN kábelů, přípojnice PEN) a s jednotlivými montovanými částmi (konstrukčními prvky – armování vany /jímky/ a střechy, rámy, dveře, mříže, vodící „U“-nosník transformátora, nosné konstrukce rozvaděčů,...) vodičem Cu s Smin 30 mm2. Každý vodič uzemnění připojený k PP je označen,

- magistrála uzemnění je  realizována pásovým vodičem Fe s Smin 125 mm2, která je součástí armování TS a je zalita přímo v obvodových stěnách a v příčce kiosku, a která souži na propojení společných bodů uzemnění. Pohyblivé části dveří jsou propojeny s příslušným rámem mědeným pásem Cu nebo zemnicím kabelem Cu s průřezem min. 16 mm2.

- 2 uzly přívodu uzemnění fy Hauff HDE-M12/X pro připojení vnějšího uzemnění (obvykle pás FeZn 30x4 mm) na přípojnici pospojování (s vnitřní strany uzla přez spojovací šroub M12-St 37 Zn, z vnější strany uzla přez zkúšební svorky uzemnění SZ1, SZ2 se šroubem M12). Uzly přívodu uzemnění jsou obvykle   vyvedeny na protilehlých bočních stěnách stanice.

Trafostanice v standartním vyhotovení nemá vnější bleskozvod, protože je to přízemní objekt umísťovaný převážně v blízkosti jiných vyšších objektů. Všechny kovové armatúry které jsou zabudovany v príslušném prvku TS (střecha, stěny, mezistrop, základová vana) jsou svařeny do jediného celku a s použitím vodivých spojů (např. Cu pásy 35 mm2 ), se spojují hotové prvky armatúry navzájem, takže  tvoří  Faradayovu klec a po montáži střechy jsou kompletně propojena na uzemnění. V případě přání zákazníka je  možné trafostanici vybavit vnějším  bleskozvodem s jedním sběračem a dvěma svody připojenými na spoločné uzemnění TS přes  zkušební svorky v zmysle platných ČSN.

Pro trafostanici musí být vyhotovena společná uzemňovací soustava pro zařízení VN a NN, její návrh musí být v souladě s místními provozními  podmínkami - hodnotu poruchového proudu distribučí sítě v danné lokalitě, spůsob provozu uzla napájecího transformátora a místní půdní podmínky.

# Instalace:

# Součastí vnitřní instaláce stanice je vnitřní osvětlení TS, sestávající s  oválneho žárovkového svítidla 60 W s dveřovým vypínačem osvětlení v prostoru rozvaděče vysokého a nízkého napětí. Obvody pro napájení světelné a zásuvkové instalace jsou vyvedeny s hlavního NN rozváděče přez instalační jističe, resp. v kombináci s proudovým chráničem.

# Jiné zařízení  - dle specifikace zákazníka.

Vnitřní  prostor TS je na úrovni základové vany rodělen na tři části: prostor pro transformátor, prostor pro VN rozvaděč, postor pro NN rozvaděč,  nadzemní čásť TS tvoří jeden společný prostor, rozdelený nosními konstrukcemi technológie a samotnou technológii na dvě oddelené části (transformátorovou a rozvaděčovou).

# Transformátor:

V transfostanici lze použít standartní olejové hermetizované, nebo suché transformátory do výkonu 630 kVA, které jsou uloženy na „tlumičech“ vibrácí systému Gräper. Pro případ úniku oleje je stanoviště transformátoru řešeno jako nepropusná záchytná olejová vana /jimka/. Jestliže je transformátor vybaven podvozkem s kolečkama, je na stanovišti zajisten proti posuvu. Vkládat a vybírat transformátor ze trafostanice lze pomocí jeřábu po demontáží  střechy stanice.

Max. rozmery TR (dxšxv): cca 1 500x850x1 800 mm.

Chlazení transformátoru je přirozené. Výměna vzduchu je zabezpečena větracími otvory ve dveřích trafostanice (na strane transformátora) a  větracím  otvorem. Ochrana transformátora před proudovým přetížením, resp. skratem je zabezpečena:

a) na strane VN – poistkami IEC  60 281-1,

b) na strane NN –vzduchovým jističem s elektronickou spouští.

Rozvaděč pro vysoké napětí:

V trafostanici je možno použít všechny typy běžne vyráběných kovově  krytých VN rozvaděčů izolovaných plynem SF6 (např. GA, GA-C fy Moeller, 8DJH, 8DJ20 fy Siemens, RM6 fy Merlin Gerin,...), nebo vákuových, ktéré jsou typovo schválené, do šířky 3 polí, např. typ 8DJ20 fy Siemens včetně pozinkované nosné konstrukce a včetně zařízení na snížení tlaku pri obloukovém zkratu vně VN rozvaděče, zodpovídajícího  ČSN EN  62271-200. Max. rozměry VN rozvaděče (šxvxh): 1 170x1 400x850 mm.

Například rozměry VN rozvadeče 8DJ20.10 (2RK+1T): 1060x1 400x775 mm.

- Jmenovitý proud přípojnic - pole kabelového přívodu 630 A

- pole vývodu na TR 200 A

- Jmenovitý krátkodobý proud rozvaděče: 16 kA

- Jmenovitý dynamický proud rozvaděče  : 40 kA

- Krytí: IP 65

# Rozvaděč pro nízké napětí:

Rozvaděč NN je v panelovém vyhotovení s krytím IP 20. V přívodě je vybaven vzduchovým jističem v závislosti od výkonu transformátora, ve vývodech jsou osazeny poistkové lištové odpínače (max. 8 vývodů s odpínači do 400 A a stavebnou šířkou 100 mm, resp. adekvátní počet vývodů s odpínači do 160 A a stavebnou šířkou 50 mm), nebo jističe s max. připojitelným průřezem kabelů 300 mm2. Jmenovitý proud rozvaděče je do 1 000 A, zkratová odolnost (jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1 s) do 25 kA. Rozvaděč může krom  toho obsahovat měření spotřeby elektrické energie, obvody pro napájení osvětlení stanice a servisní zásuvku. Na přívodě hlavného jističe mohou být uzemňovací svorky („kulpvé čepy“)  25 mm, které prostředníctvím uzemňovače (zkratovací souprava) umožňují  zajistení pracoviska při pracích na NN rozvaděči.  Max. rozměry NN rozvaděče (šxvxh): 800x1 400x400 mm.

Pozn.: Počet vývodů NN je omezen nároky zákazníka na výbavu NN rozvaděče ďalšími přístroji, jako je např. měřaní a pod.

Rozvaděče vyhovují  normě ČSN EN 60439-1 a   požadavkům standardu DIN VDE 0660, část 500, VDE 0100, VDE 0414, UVV.

Rozteč přípojnic je 185 mm. Rozvaděč obsahuje obvody pro napájení osvětlení stanice a servisní zásuvku.

Kabelové připojení:

Obsahují propojení VN rozvaděče s transformátorem 24 kV jednožilovými kabely 24-N2XSY 1x35 mm2 a propojení transformátora s NN rozvaděčem 1 kV jednožilovými kabely 1-NSGAFÖU 1x150 mm2 (identický s kabelem CHBU).

V procesu výroby se kabelové propoje pro vysoké napětí kontrolují v každé etapě, taky je možné vykonání zaprotokolovaných testů TE částečných výbojů ve vlasní zkušebni ve firmě Gräper, dle  technických norem VDE 0434, VDE 0472. Předepsaná hodnota dle předpisu  je TE ≤ 20pC.

Skutečná dosahovaná hodnota je ≤ 5 pC.

Vyhotovení:

Stanice je vyrobena dle platných  norem a nařízení ČSN EN, DIN, UVV atd., konkrétně dle nížeuvedených  normativních standardů v jich platném znění:

Lehký betón					- DIN 4219

Železobetón					- DIN 1045

Směrnice VDE					- DIN 0141, 0101, 0100

Smernice o ochraně podzemních vod		- GwSchV

Federální směrnice o odpadech			- BimSchV

Test na elektromagnetické záření		- BimSchV č.26

Jednotlivé konstrukčné části trafostanice jsou vyrobena s nehořlavých materiálů, požární odolnost stavební konstrukce vyhovuje platným normám / ČSN 73 0821 (požadována je třída požární odolnosti F90, dokladovaná je třídada F120).

# Dodávka, montáž, výkop pro osazení stanice:

# Kiosková transformační stanice se dodáva na staveniště zmontováná a připravena k připojení kabelů VN, NN a  uzemnění. Instaluje se  pomocí jeřábu do předem připravené stavební jámy se zhutneným a vyrovnaným povrchem dle projektu výrobce trafostanice - firmy Gräper (rozměr dna výkopu: 276x250 cm, hloubka výkopu: 88 cm, tloušťka zhutnené vrstvy: min. 20 cm).

# Kompaktní kiosková transformační stanice GRÄPER MKP 800

# Základní technické údaje:

- Jmenovité napětí VN: 3 AC 22 kV 50 Hz

- Jmenovité napětí  NN: 3/PEN AC 420/242 V 50 Hz / TN-C,

- Frekvence: 50 Hz

- Jmenovitý výkon transformátoru: do 630 kVA

- Jmenovitý  proud přípojnic VN: pole kabelového přívodu 630 A, pole vývodu na TR 200 A

- Jmenovitý  prou přípojnic NN: do 1 000 A

- Jmenovitý  izolační napětí VN / NN rozvaděče: 24 kV / 1 000 V

- Jmenovitý krátkodobý / dynamický proud rozvaděče VN: 16 kA / 40 kA

- Jmenovitý krátkodobý / dynamický proud rozvaděče NN: do 25 kA / do 60 kA

- Krytí VN / NN rozvaděče: IP 65 / IP 20

- Krytí celé stanice: IP 23D

- Třída krytu: K 20

- Voější rozměry (dxšxv): 2 160x1 900x2 350  mm

- Hmotnost prázdného skeletu: cca 5 100 kg

- Prostředí:

  - 3.1.1. základní (v prostorech kioskové TS),

  - 4.1.1. vnější, obyčejné  - mimo prostory TS

- Expoz. třída:

  - pre vnitřní části: XC1;

  - pre vnější části: XC4, XF1, XA1.

- Pracovní podmínky:

  - teplota okolí –40°C ≤ t ≤ + 40°C

  - nadmorská výška do 1 000 m n. m.

Pozn.: Použití trafostanice v jiných klimatických a pracovních podmínkách je nutno konzultovat se dodávatelem TS.